## нпс, пс
Форма №1
Ведомость потребления электической энергиии
замеры режимного дня "21" июня 2017 г. по АО "Белебеевский завод "Автонормаль"
(дата)
________ООО "Башкирэнерго"________
(наименование АО-энерго или региона)
№ | Наименование присоединения | параметры | Время суток, час (время московское) | [24 empty] | Итого за сутки
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 1ц, опора №41 | U кВ | 119.398 | 119.048 | 118.18 | 118.747 | 118.755 | 118.208 | 117.62 | 116.305 | 115.815 | 114.735 | 116.344 | 115.785 | 115.325 | 115.798 | 114.669 | 114.478 | 115.74 | 116.026 | 116.744 | 116.445 | 115.956 | 116.253 | 116.049 | 116.168 | 117.473 | 116.6426
|  | IА | 27.6 | 25.1 | 23.9 | 25.2 | 23.9 | 24.6 | 34 | 40.67 | 39.74 | 40.54 | 33.6 | 41.54 | 39.77 | 38.2 | 33.57 | 36.04 | 35.8 | 33.6 | 30.13 | 31.83 | 35.66 | 44.9 | 29.7 | 27.1 | 24.83 | 32.8608
|  | Пок.счет А | 3727.4187 | 3727.4631 | 3727.5024 | 3727.5424 | 3727.5843 | 3727.6265 | 3727.6703 | 3727.7319 | 3727.7987 | 3727.8651 | 3727.9263 | 3727.9839 | 3728.0473 | 3728.1074 | 3728.1652 | 3728.2192 | 3728.2759 | 3728.3301 | 3728.3818 | 3728.4276 | 3728.4844 | 3728.5424 | 3728.5951 | 3728.6401 | 3728.6824
|  | Пок.счет R | 1976.6995 | 1976.7255 | 1976.7481 | 1976.771 | 1976.7941 | 1976.8149 | 1976.8347 | 1976.8674 | 1976.9035 | 1976.938 | 1976.9697 | 1977.0009 | 1977.0402 | 1977.0781 | 1977.1106 | 1977.1362 | 1977.1659 | 1977.1934 | 1977.2201 | 1977.2427 | 1977.2735 | 1977.305 | 1977.3334 | 1977.3588 | 1977.3818
|  | Р, МВт | 4.794 | 4.542 | 4.253 | 4.492 | 4.408 | 4.68 | 6.286 | 7.127 | 7.274 | 7.269 | 6.026 | 7.269 | 6.992 | 6.632 | 5.858 | 6.497 | 6.39 | 6.071 | 5.381 | 5.626 | 6.474 | 5.828 | 5.128 | 4.758 | 4.624 | 5.7872
|  | Q,МВАр | 3.102 | 2.651 | 2.345 | 2.449 | 2.31 | 1.793 | 2.964 | 3.858 | 3.641 | 3.571 | 3.145 | 4.103 | 3.722 | 3.825 | 3.228 | 3.123 | 3.223 | 3.079 | 2.811 | 2.94 | 3.181 | 3.38 | 3.145 | 2.792 | 2.169 | 3.062
2 | ГПП 110/10 Завод, ВЛ-110 кВ Аксаково - Завод, 2ц, опора №42 | U кВ | 119.337 | 118.883 | 117.854 | 119.121 | 119.04 | 117.822 | 117.683 | 115.955 | 115.566 | 114.426 | 116.225 | 115.823 | 115.281 | 115.4 | 115.064 | 114.366 | 115.613 | 115.61 | 116.767 | 116.285 | 116.015 | 116.165 | 116.073 | 116.223 | 117.426 | 116.5609
|  | IА | 36.3 | 36 | 34 | 34.1 | 33.6 | 34.4 | 45.2 | 48.54 | 50.47 | 47.84 | 43.67 | 51.14 | 48.27 | 46.77 | 44.77 | 44.44 | 43.54 | 44.54 | 40.7 | 47.2 | 53.36 | 49.26 | 41.7 | 35.8 | 36.23 | 42.8736
|  | Пок.счет А | 3763.6735 | 3763.7322 | 3763.7872 | 3763.841 | 3763.8945 | 3763.9495 | 3764.0062 | 3764.0826 | 3764.1609 | 3764.2389 | 3764.3134 | 3764.3898 | 3764.4675 | 3764.5446 | 3764.619 | 3764.687 | 3764.7562 | 3764.8256 | 3764.8948 | 3764.9646 | 3765.0458 | 3765.1269 | 3765.2007 | 3765.2645 | 3765.3239
|  | Пок.счет R | 2044.4968 | 2044.534 | 2044.5672 | 2044.6016 | 2044.637 | 2044.6708 | 2044.7027 | 2044.7457 | 2044.7902 | 2044.8341 | 2044.8737 | 2044.9144 | 2044.9577 | 2045.0017 | 2045.0423 | 2045.078 | 2045.1174 | 2045.1567 | 2045.1963 | 2045.2353 | 2045.2791 | 2045.3235 | 2045.3629 | 2045.3974 | 2045.4313
|  | Р, МВт | 6.385 | 6.442 | 5.651 | 5.833 | 5.848 | 6.298 | 8.114 | 8.374 | 9.106 | 8.513 | 7.911 | 8.921 | 8.532 | 8.067 | 8.13 | 7.713 | 7.822 | 7.61 | 7.11 | 8.132 | 9.339 | 8.721 | 7.394 | 6.173 | 5.89 | 7.5212
|  | Q,МВАр | 3.903 | 3.621 | 3.76 | 3.819 | 3.778 | 3.192 | 4.271 | 4.948 | 4.401 | 4.356 | 4.056 | 5.071 | 4.482 | 4.783 | 3.728 | 4.32 | 3.948 | 4.435 | 4.163 | 4.713 | 5.091 | 4.715 | 3.843 | 3.531 | 4.41 | 4.2135
В том числе транзит: (если есть)
1 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №4 "Телецентр" | U кВ | 10.786 | 10.713 | 10.664 | 10.75 | 10.77 | 10.634 | 10.624 | 10.436 | 10.407 | 10.297 | 10.452 | 10.398 | 10.404 | 10.399 | 10.382 | 10.3444 | 10.426 | 10.435 | 10.547 | 10.495 | 10.435 | 10.471 | 10.478 | 10.57 | 10.634 | 10.5181
|  | IА | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 4.15 | 3.95 | 3.95 | 4.05 | 4.3 | 3.8 | 3.65 | 3.9 | 3.85 | 3.45 | 3.3 | 3.25 | 3.3 | 3.25 | 3.35 | 3.45 | 3.2 | 3.2 | 3.53
|  | Пок.счет А | 2344.6219 | 2344.6381 | 2344.6544 | 2344.6696 | 2344.6849 | 2344.6995 | 2344.7142 | 2344.7324 | 2344.7518 | 2344.7705 | 2344.7894 | 2344.8084 | 2344.8258 | 2344.8435 | 2344.861 | 2344.8786 | 2344.8951 | 2344.9101 | 2344.9248 | 2344.9394 | 2344.9541 | 2344.9694 | 2344.985 | 2345.0003 | 2345.0156
|  | Пок.счет R | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498 | 1117.6498
|  | Р, МВт | 0.062 | 0.066 | 0.061 | 0.062 | 0.06 | 0.057 | 0.061 | 0.077 | 0.074 | 0.076 | 0.076 | 0.08 | 0.07 | 0.068 | 0.07 | 0.07 | 0.063 | 0.058 | 0.059 | 0.056 | 0.062 | 0.061 | 0.062 | 0.06 | 0.06 | 0.06524
|  | Q,МВАр | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.0064
2 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №20 "Микрорайон 25" | U кВ | 10.803 | 10.734 | 10.697 | 10.773 | 10.798 | 10.652 | 10.644 | 10.475 | 10.403 | 10.369 | 10.431 | 10.367 | 10.438 | 10.37 | 10.325 | 10.342 | 10.49 | 10.399 | 10.524 | 10.464 | 10.447 | 10.457 | 10.455 | 10.555 | 10.65 | 10.5225
|  | IА | 59.65 | 55.85 | 46.95 | 48.45 | 65.5 | 72.1 | 82.55 | 92.85 | 101.55 | 96.3 | 92.4 | 92.4 | 91.9 | 83.9 | 93.1 | 88.25 | 85.7 | 88.9 | 86.1 | 91.75 | 100.725 | 90.4 | 81.6 | 63.55 | 55.5 | 80.317
|  | Пок.счет А | 6808.4306 | 6808.507 | 6808.5772 | 6808.6436 | 6808.7173 | 6808.8093 | 6808.9174 | 6809.0392 | 6809.1757 | 6809.3144 | 6809.448 | 6809.5824 | 6809.7153 | 6809.8426 | 6809.9661 | 6810.0913 | 6810.2117 | 6810.3346 | 6810.4588 | 6810.5844 | 6810.7174 | 6810.8575 | 6810.978 | 6811.0756 | 6811.1565
|  | Пок.счет R | 2835.609 | 2835.6494 | 2835.6869 | 2835.7228 | 2835.7584 | 2835.7954 | 2835.8342 | 2835.8744 | 2835.916 | 2835.9562 | 2835.9964 | 2836.0372 | 2836.0784 | 2836.1184 | 2836.1564 | 2836.195 | 2836.2347 | 2836.2734 | 2836.3151 | 2836.3574 | 2836.3983 | 2836.4402 | 2836.4778 | 2836.5166 | 2836.5544
|  | Р, МВт | 0.966 | 0.861 | 0.757 | 0.768 | 1.12 | 1.233 | 1.44 | 1.607 | 1.738 | 1.554 | 1.653 | 1.551 | 1.586 | 1.453 | 1.564 | 1.438 | 1.493 | 1.511 | 1.482 | 1.525 | 1.699 | 1.536 | 1.391 | 1.075 | 0.891 | 1.3557
|  | Q,МВАр | 0.561 | 0.337 | 0.377 | 0.406 | 0.484 | 0.431 | 0.516 | 0.464 | 0.503 | 0.422 | 0.538 | 0.441 | 0.498 | 0.494 | 0.488 | 0.383 | 0.495 | 0.503 | 0.508 | 0.487 | 0.51 | 0.46 | 0.502 | 0.486 | 0.386 | 0.4672
3 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №25 "Микрорайон 25" | U кВ | 10851 | 10.799 | 10.709 | 10.824 | 10.867 | 10.728 | 10.683 | 10.491 | 10.461 | 10.367 | 10.523 | 10.455 | 10.456 | 10.45 | 10.452 | 10.376 | 10.477 | 10.497 | 10.647 | 10.525 | 10.514 | 10.541 | 10.568 | 10.604 | 10.699 | 444.1885
|  | IА | 39.75 | 35.85 | 32.55 | 33.4 | 39.05 | 47.15 | 62.95 | 68.15 | 70.3 | 70 | 73.6 | 73.45 | 64.6 | 64.95 | 64.25 | 60.2 | 57.3 | 54.55 | 54.6 | 52 | 56.1 | 56.7 | 48.35 | 40.35 | 37.2 | 54.294
|  | Пок.счет А | 4782.4766 | 4782.5294 | 4782.5781 | 4782.6231 | 4782.6767 | 4782.7389 | 4782.8169 | 4782.9076 | 4783.0085 | 4783.1119 | 4783.2145 | 4783.3169 | 4783.4154 | 4783.5103 | 4783.6021 | 4783.6894 | 4783.771 | 4783.8514 | 4783.9304 | 4784.0069 | 4784.084 | 4784.1658 | 4784.2406 | 4784.3019 | 4784.3563
|  | Пок.счет R | 1829.2992 | 1829.3237 | 1829.3463 | 1829.3664 | 1829.3874 | 1829.4076 | 1829.4292 | 1829.4521 | 1829.4773 | 1829.5011 | 1829.5263 | 1829.5516 | 1829.5761 | 1829.6009 | 1829.6241 | 1829.6457 | 1829.6669 | 1829.6887 | 1829.7138 | 1829.7382 | 1829.7591 | 1829.7815 | 1829.8033 | 1829.8249 | 1829.8468
|  | Р, МВт | 0.661 | 0.601 | 0.534 | 0.566 | 0.674 | 0.825 | 1.107 | 1.177 | 1.209 | 1.226 | 1.253 | 1.296 | 1.127 | 1.14 | 1.09 | 1.036 | 0.997 | 0.933 | 0.929 | 0.899 | 0.985 | 0.961 | 0.823 | 0.695 | 0.625 | 0.93476
|  | Q,МВАр | 0.316 | 0.275 | 0.228 | 0.243 | 0.252 | 0.217 | 0.297 | 0.3 | 0.284 | 0.286 | 0.294 | 0.332 | 0.263 | 0.313 | 0.29 | 0.247 | 0.256 | 0.268 | 0.298 | 0.262 | 0.255 | 0.293 | 0.284 | 0.272 | 0.246 | 0.27484
4 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 1 с.ш., яч. №41 "Микрорайон 28" | U кВ | 10.86 | 10.79 | 10.741 | 10.825 | 10.872 | 10.718 | 10.712 | 10.522 | 10.458 | 10.367 | 10.487 | 10.423 | 10.452 | 10.457 | 10.459 | 10.419 | 10.511 | 10.469 | 10.609 | 10.58 | 10.505 | 10.556 | 10.522 | 10.64 | 10.689 | 10.5857
|  | IА | 5.6 | 5.05 | 4.85 | 4.6 | 5.65 | 6.3 | 6.55 | 7.45 | 7.7 | 8.65 | 8.9 | 7.85 | 8.15 | 7.25 | 7.6 | 8.5 | 9.15 | 9.2 | 8.45 | 9.35 | 9.25 | 10.05 | 7.95 | 6.55 | 4.55 | 7.406
|  | Пок.счет А | 2619.2212 | 2619.2473 | 2619.2715 | 2619.2926 | 2619.3135 | 2619.3389 | 2619.3679 | 2619.3983 | 2619.433 | 2619.4688 | 2619.5065 | 2619.5447 | 2619.5801 | 2619.614 | 2619.6468 | 2619.6809 | 2619.7186 | 2619.7568 | 2619.7946 | 2619.8331 | 2619.8742 | 2619.9212 | 2619.9626 | 2619.9954 | 2620.0231
|  | Пок.счет R | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9082 | 1131.9083 | 1131.9083 | 1131.9083 | 1131.9083
|  | Р, МВт | 0.103 | 0.091 | 0.086 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.132 | 0.136 | 0.154 | 0.16 | 0.151 | 0.14 | 0.132 | 0.14 | 0.153 | 0.161 | 0.162 | 0.151 | 0.165 | 0.167 | 0.182 | 0.141 | 0.111 | 0.102 | 0.1332
|  | Q,МВАр | 0.007 | 0.016 | 0.018 | 0.029 | 0.022 | 0.027 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.03 | 0.011 | 0.031 | 0.017 | 0.009 | 0.014 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.007 | 0.018 | 0.009 | 0.013 | 0.01668
5 | ГПП 110/10 Завод, ЗРУ-10 кВ, 2 с.ш., яч. №51 "Микрорайон 28" | U кВ | 10.771 | 10.73 | 10.677 | 10.742 | 10.802 | 10.662 | 10.643 | 10.437 | 10.385 | 10.326 | 10.428 | 10.361 | 10.418 | 10.385 | 10.357 | 10.342 | 10.439 | 10.422 | 10.528 | 10.475 | 10.433 | 10.473 | 10.457 | 10.581 | 10.629 | 10.5161
|  | IА | 4.95 | 5.15 | 28.35 | 5.25 | 5.85 | 7.6 | 7.8 | 10.35 | 9.65 | 9.15 | 9.95 | 9.9 | 8.8 | 9.7 | 9.05 | 8.1 | 8.5 | 9.2 | 8.75 | 8.55 | 10.05 | 10.2 | 7.5 | 5.85 | 5.5 | 8.948
|  | Пок.счет А | 1856.0515 | 1856.0749 | 1856.0978 | 1856.1222 | 1856.1488 | 1856.1807 | 1856.2128 | 1856.2526 | 1856.2988 | 1856.3419 | 1856.3856 | 1856.4306 | 1856.4739 | 1856.5146 | 1856.5545 | 1856.5936 | 1856.6312 | 1856.6681 | 1856.7067 | 1856.7434 | 1856.7849 | 1856.8288 | 1856.8666 | 1856.8963 | 1856.9223
|  | Пок.счет R | 73.7544 | 73.7544 | 73.7544 | 73.7544 | 73.7544 | 73.7544 | 73.7545 | 73.7546 | 73.7549 | 73.755 | 73.755 | 73.755 | 73.755 | 73.7551 | 73.7551 | 73.7552 | 73.7553 | 73.7555 | 73.7569 | 73.7583 | 73.7586 | 73.7586 | 73.7586 | 73.7586 | 73.7587
|  | Р, МВт | 0.089 | 0.096 | 0.089 | 0.094 | 0.114 | 0.133 | 0.147 | 0.189 | 0.175 | 0.161 | 0.178 | 0.183 | 0.158 | 0.167 | 0.166 | 0.148 | 0.159 | 0.156 | 0.158 | 0.149 | 0.176 | 0.178 | 0.129 | 0.104 | 0.096 | 0.14368
|  | Q,МВАр | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.002 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0.003 | 0.012 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | 0.016 | 0 | 0.00548
6 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 1 с.ш., яч. №2 ОЗК "Чайка" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 267.3582 | 267.3662 | 267.3732 | 267.3793 | 267.3856 | 267.4008 | 267.4224 | 267.4469 | 267.4789 | 267.5088 | 267.5394 | 267.5698 | 267.5978 | 267.6235 | 267.6478 | 267.6679 | 267.6868 | 267.7032 | 267.7181 | 267.7313 | 267.7438 | 267.7565 | 267.7692 | 267.7769 | 267.7842
|  | Пок.счет R | 231.9143 | 231.9228 | 231.9311 | 231.939 | 231.9473 | 231.9592 | 231.971 | 231.9856 | 232.0062 | 232.0258 | 232.0451 | 232.0646 | 232.084 | 232.1019 | 232.1141 | 232.1245 | 232.1349 | 232.1452 | 232.1564 | 232.1671 | 232.1778 | 232.1883 | 232.199 | 232.2066 | 232.2142
Р, МВт
Q,МВАр
7 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №7, 2 с.ш., яч. №15 ОЗК "Чайка" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088 | 3448.5088
|  | Пок.счет R | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522 | 1110.0522
Р, МВт
Q,МВАр
8 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 1 с.ш., яч.№19, КЛ-Ф219 ОАО "Керамика" | U кВ | 10.863 | 10.797 | 10.78 | 10.786 | 10.892 | 10.735 | 10.707 | 10.476 | 10.444 | 10.385 | 10.486 | 10.396 | 10.443 | 10.425 | 10.424 | 10.426 | 10.51 | 10.504 | 10.597 | 10.582 | 10.544 | 10.561 | 10.532 | 10.604 | 10.689 | 10.5835
|  | IА | 31.65 | 28.6 | 31.3 | 30.75 | 32.5 | 19.15 | 31.3 | 30.9 | 30.05 | 29.15 | 18.4 | 29 | 30.4 | 20.7 | 29.45 | 30.25 | 28.75 | 20 | 18.4 | 31.5 | 28.05 | 30.6 | 18.5 | 26.65 | 28 | 27.36
|  | Пок.счет А | 5285.5699 | 5285.7062 | 5285.8408 | 5285.9753 | 5286.1008 | 5286.212 | 5286.3017 | 5286.4371 | 5286.5646 | 5286.7006 | 5286.8278 | 5286.9132 | 5287.0459 | 5287.1531 | 5287.2722 | 5287.4016 | 5287.5292 | 5287.6239 | 5287.7089 | 5287.8156 | 5287.9457 | 5288.0737 | 5288.1994 | 5288.2948 | 5288.425
|  | Пок.счет R | 1370.788 | 1370.8206 | 1370.8517 | 1370.8833 | 1370.9161 | 1370.9403 | 1370.9549 | 1370.9854 | 1371.0122 | 1371.0413 | 1371.0666 | 1371.0761 | 1371.1058 | 1371.1311 | 1371.1608 | 1371.192 | 1371.2251 | 1371.2424 | 1371.2533 | 1371.2783 | 1371.3128 | 1371.3443 | 1371.3713 | 1371.3906 | 1371.4246
|  | Р, МВт | 0.569 | 0.536 | 0.579 | 0.575 | 0.46 | 0.369 | 0.533 | 0.544 | 0.451 | 0.513 | 0.335 | 0.54 | 0.545 | 0.345 | 0.517 | 0.519 | 0.5 | 0.352 | 0.338 | 0.534 | 0.505 | 0.53 | 0.351 | 0.51 | 0.508 | 0.48232
|  | Q,МВАр | 0.106 | 0.121 | 0.23 | 0.099 | 0.104 | 0.112 | 0.124 | 0.096 | 0.115 | 0.109 | 0.024 | 0.136 | 0.088 | 0.088 | 0.111 | 0.139 | 0.14 | 0.041 | 0.033 | 0.186 | 0.188 | 0.208 | 0.024 | 0.215 | 0.164 | 0.12004
9 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №2, 2 с.ш., яч.№30, КЛ-Ф230 ОАО "Керамика" | U кВ | 8.332 | 8.271 | 8.234 | 8.266 | 8.344 | 8.223 | 8.22 | 80.061 | 8.021 | 7.954 | 8.059 | 8.019 | 8.055 | 8.012 | 7.999 | 7.991 | 8.04 | 8.019 | 8.127 | 8.08 | 8.045 | 8.084 | 8.097 | 8.158 | 8.203 | 10.9966
|  | IА | 23.5 | 23.05 | 20.5 | 22.3 | 21.35 | 21.7 | 21.5 | 19.1 | 20.65 | 22.2 | 9.3 | 22.6 | 22.2 | 13.25 | 20.3 | 11.7 | 21.95 | 9 | 9.8 | 25.85 | 22.9 | 23.75 | 11.85 | 11.9 | 24.3 | 19.06
|  | Пок.счет А | 4550.131 | 4550.1729 | 4550.2164 | 4550.2581 | 4550.2982 | 4550.3393 | 4550.3725 | 4550.4091 | 4550.4497 | 4550.4924 | 4550.5303 | 4550.5523 | 4550.5957 | 4550.6388 | 4550.6813 | 4550.7141 | 4550.7465 | 4550.7723 | 4550.792 | 4550.8223 | 4550.8667 | 4550.9104 | 4550.954 | 4550.9769 | 4551.0222
|  | Пок.счет R | 877.0835 | 877.0967 | 877.1102 | 877.1235 | 877.1369 | 877.1503 | 877.1604 | 877.1709 | 877.1822 | 877.1935 | 877.203 | 877.2069 | 877.2177 | 877.2289 | 877.2406 | 877.2485 | 877.2573 | 877.2629 | 877.2666 | 877.2746 | 877.2869 | 877.2996 | 877.3122 | 877.3184 | 877.3314
|  | Р, МВт | 0.177 | 0.175 | 0.177 | 0.168 | 0.163 | 0.165 | 0.163 | 0.154 | 0.164 | 0.184 | 0.073 | 0.18 | 0.174 | 0.113 | 0.175 | 0.074 | 0.163 | 0.074 | 0.083 | 0.174 | 0.183 | 0.181 | 0.102 | 0.088 | 0.195 | 0.14888
|  | Q,МВАр | 0.074 | 0.041 | 0.106 | 0.03 | 0.076 | 0.049 | 0.049 | 0.01 | 0.047 | 0.097 | 0.006 | 0.108 | 0.105 | 0.057 | 0.044 | 0.01 | 0.025 | 0.01 | 0.013 | 0.04 | 0.052 | 0.055 | 0.018 | 0.01 | 0.063 | 0.0478
10 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 1 с.ш., яч.№3, КЛЗ-Ф21 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.862 | 10.829 | 10.763 | 10.855 | 10.825 | 10.793 | 10.7 | 10.542 | 10.507 | 10.403 | 10.571 | 10.484 | 10.494 | 10.503 | 10.431 | 10.412 | 10.525 | 10.558 | 10.639 | 10.613 | 10.577 | 10.579 | 10.561 | 10.585 | 10.703 | 10.6126
|  | IА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Пок.счет А | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372 | 8235.4372
|  | Пок.счет R | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876 | 3367.2876
|  | Р, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q,МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, 2 с.ш., яч.№4, КЛЗ-Ф28 ООО "Белебей-АвтоТранс" | U кВ | 10.824 | 10.813 | 10.724 | 10.818 | 10.805 | 10.732 | 10.646 | 10.498 | 10.486 | 10.359 | 10.547 | 10.482 | 10.475 | 10.471 | 10.415 | 10.374 | 10.499 | 10.502 | 10.603 | 10.544 | 10.508 | 10.516 | 10.55 | 10.556 | 10.647 | 10.5758
|  | IА | 1.07 | 0.9 | 1.04 | 1 | 1.14 | 1.14 | 2.34 | 1.54 | 1.94 | 1.4 | 1 | 1.54 | 1.84 | 2 | 1.24 | 0.83 | 0.8 | 0.84 | 0.76 | 0.8 | 0.86 | 1 | 1 | 1.45 | 0.96 | 1.2172
|  | Пок.счет А | 1182.0084 | 1182.0148 | 1182.021 | 1182.0273 | 1182.0344 | 1182.043 | 1182.0531 | 1182.0682 | 1182.0816 | 1182.0927 | 1182.1028 | 1182.1124 | 1182.1245 | 1182.1375 | 1182.1494 | 1182.1564 | 1182.1619 | 1182.1672 | 1182.1724 | 1182.1776 | 1182.1839 | 1182.1902 | 1182.1961 | 1182.2023 | 1182.2087
|  | Пок.счет R | 473.7386 | 473.7452 | 473.7516 | 473.7581 | 473.7653 | 473.7717 | 473.777 | 473.7862 | 473.795 | 473.8025 | 473.8097 | 473.8162 | 473.825 | 473.8344 | 473.8425 | 473.8474 | 473.8516 | 473.8558 | 473.8602 | 473.8647 | 473.8701 | 473.8756 | 473.8806 | 473.8861 | 473.8918
|  | Р, МВт | 0.015 | 0.011 | 0.014 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.041 | 0.026 | 0.025 | 0.021 | 0.014 | 0.023 | 0.027 | 0.028 | 0.019 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.01716
|  | Q,МВАр | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.009 | 0.014 | 0.008 | 0.024 | 0.013 | 0.01 | 0.015 | 0.019 | 0.022 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.01256
12 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 1 с.ш., ф.№1, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 11461.4858 | 11461.4924 | 11461.4988 | 11461.5053 | 11461.5119 | 11461.5184 | 11461.5248 | 11461.531 | 11461.5371 | 11461.5431 | 11461.5491 | 11461.5552 | 11461.5612 | 11461.5672 | 11461.5732 | 11461.5792 | 11461.5854 | 11461.5915 | 11461.5976 | 11461.6039 | 11461.61 | 11461.6162 | 11461.6223 | 11461.6285 | 11461.6348
|  | Пок.счет R | 6598.9752 | 6598.976 | 6598.9768 | 6598.9776 | 6598.9784 | 6598.9792 | 6598.98 | 6598.9807 | 6598.9815 | 6598.9822 | 6598.9829 | 6598.9836 | 6598.9844 | 6598.9852 | 6598.9859 | 6598.9866 | 6598.9873 | 6598.988 | 6598.9888 | 6598.9896 | 6598.9904 | 6598.9911 | 6598.9919 | 6598.9927 | 6598.9934
Р, МВт
Q,МВАр
13 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №38, 2 с.ш., ф.№3, АВМ-4 - ВРУ-0,4 кВ производственная база ООО "Белебеевский водоканал" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 1891.4665 | 1891.5557 | 1891.6436 | 1891.7126 | 1891.7548 | 1891.8044 | 1892.0107 | 1892.3676 | 1893.0224 | 1893.6351 | 1894.1942 | 1894.395 | 1894.8542 | 1895.2204 | 1895.491 | 1895.7086 | 1895.7464 | 1895.7829 | 1895.8346 | 1895.8693 | 1895.9057 | 1895.9566 | 1896.0353 | 1896.1129 | 1896.191
|  | Пок.счет R | 717.5922 | 717.6246 | 717.6546 | 717.6698 | 717.6707 | 717.6715 | 717.72 | 718.0042 | 718.2436 | 718.5103 | 718.7774 | 718.8702 | 719.0142 | 719.1915 | 719.2989 | 719.3846 | 719.3854 | 719.3854 | 719.386 | 719.3866 | 719.3866 | 719.3906 | 719.4146 | 719.4346 | 719.4582
Р, МВт
Q,МВАр
14 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №35, РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ, ф.№14, КЛ 0,4 кВ в сторону ВРУ 0,4 кВ (ящик учета электроэнергии) ООО "Пропан" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 15655.4728 | 15655.5307 | 15655.588 | 15655.6209 | 15655.6731 | 15655.7282 | 15655.7829 | 15655.8704 | 15656.0032 | 15656.1013 | 15656.1977 | 15656.2711 | 15656.3595 | 15656.4748 | 15656.6268 | 15656.7031 | 15656.7619 | 15656.8426 | 15656.9089 | 15656.9888 | 15657.0611 | 15657.1079 | 15657.1708 | 15657.2315 | 15657.2928
|  | Пок.счет R | 3420.4026 | 3420.4339 | 3420.4649 | 3420.4798 | 3420.5126 | 3420.5475 | 3420.5783 | 3420.6349 | 3420.7084 | 3420.7512 | 3420.7958 | 3420.8238 | 3420.8661 | 3420.9299 | 3421.0246 | 3421.0598 | 3421.0878 | 3421.129 | 3421.1672 | 3421.217 | 3421.2601 | 3421.2828 | 3421.3155 | 3421.345 | 3421.3747
Р, МВт
Q,МВАр
15 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ №50, РУ 0,4 кВ 1 с.ш. 0,4 кВ, ф.№2 в сторону ВРУ 0,4 кВ КФХ Акимов И.А. | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 7192.1394 | 7192.2064 | 7192.267 | 7192.3418 | 7192.4085 | 7192.5026 | 7192.7368 | 7192.9064 | 7192.9664 | 7193.0717 | 7193.1796 | 7193.2539 | 7193.3677 | 7193.4336 | 7193.5017 | 7193.6444 | 7193.7143 | 7193.7757 | 7193.843 | 7193.9433 | 7194.1068 | 7194.3322 | 7194.5637 | 7194.6675 | 7194.7588
|  | Пок.счет R | 4388.0502 | 4388.0667 | 4388.0754 | 4388.1003 | 4388.1182 | 4388.1371 | 4388.1595 | 4388.1818 | 4388.1944 | 4388.2176 | 4388.2474 | 4388.2699 | 4388.2889 | 4388.307 | 4388.3197 | 4388.3399 | 4388.3561 | 4388.3691 | 4388.3912 | 4388.4096 | 4388.4338 | 4388.4458 | 4388.461 | 4388.4775 | 4388.4974
Р, МВт
Q,МВАр
16 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 1 с.ш. 0,4 кВ, АВ 0,4 кВ в сторону КЛ 0,4 кВ на ЩСУН ИП "Дворянинов" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 14800.054 | 14800.0686 | 14800.0864 | 14800.1083 | 14800.6446 | 14801.1707 | 14801.3567 | 14801.4563 | 14801.5644 | 14801.588 | 14801.6641 | 14801.7186 | 14801.7502 | 14801.7858 | 14801.8104 | 14801.824 | 14801.8443 | 14801.8626 | 14801.8848 | 14801.9017 | 14801.9096 | 14801.9215 | 14801.9391 | 14801.959 | 14801.9778
|  | Пок.счет R | 7851.0189 | 7851.0268 | 7851.0475 | 7851.0689 | 7851.0966 | 7851.1126 | 7851.1537 | 7851.1923 | 7851.2485 | 7851.271 | 7851.3049 | 7851.3237 | 7851.3583 | 7851.3935 | 7851.4223 | 7851.4292 | 7851.4292 | 7851.4463 | 7851.4673 | 7851.4822 | 7851.4904 | 7851.4947 | 7851.5038 | 7851.5164 | 7851.5329
Р, МВт
Q,МВАр
17 | ГПП 110/10 Завод, ТП 10/0,4 кВ № 1 РУ 0,4 кВ 2 с.ш. 0,4 кВ яч. № 14 ВЛ 0,4 кВ отпайка от опоры №3 в сторону КЛ 0,4 кВ ООО "Выбор" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 839.6088 | 839.6159 | 839.62 | 839.6245 | 839.6286 | 839.6358 | 839.6454 | 839.6723 | 839.6975 | 839.7519 | 839.7722 | 839.8158 | 839.8996 | 839.9795 | 840.0507 | 840.0726 | 840.1257 | 840.1332 | 840.1487 | 840.1577 | 840.1657 | 840.1761 | 840.1926 | 840.2058 | 840.219
|  | Пок.счет R | 1383.1354 | 1383.1398 | 1383.1435 | 1383.1476 | 1383.1511 | 1383.1553 | 1383.1575 | 1383.192 | 1383.2478 | 1383.3589 | 1383.3894 | 1383.3999 | 1383.4459 | 1383.481 | 1383.5048 | 1383.5442 | 1383.6351 | 1383.6388 | 1383.6434 | 1383.6478 | 1383.653 | 1383.665 | 1383.6745 | 1383.6832 | 1383.6924
Р, МВт
Q,МВАр
18 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ "ИП Филатов" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 725.2073 | 725.209 | 725.2112 | 725.2133 | 725.2154 | 725.2198 | 725.2251 | 725.2269 | 725.2386 | 725.2785 | 725.3108 | 725.3353 | 725.3585 | 725.394 | 725.4114 | 725.4134 | 725.4158 | 725.4181 | 725.4203 | 725.4216 | 725.4216 | 725.4216 | 725.4216 | 725.4216 | 725.4216
|  | Пок.счет R | 970.1753 | 970.1753 | 970.1753 | 970.1753 | 970.1753 | 970.1753 | 970.1753 | 970.1758 | 970.1792 | 970.2059 | 970.3269 | 970.3989 | 970.4538 | 970.5581 | 970.583 | 970.583 | 970.5991 | 970.6126 | 970.613 | 970.6133 | 970.6202 | 970.628 | 970.6354 | 970.6433 | 970.651
Р, МВт
Q,МВАр
19 | ГПП 110/10 Завод, РП-10 кВ №4, ТП 10/0,4 кВ №45, РУ 0,4 кВ, 2 с.ш. 0,4 кВ, СП-62 №3 ПЧ-47 ВЛ 0,4 кВ ЯБПВУ-4 0,4кВ в сторону КЛ 0,4 кВ ИП "Коваль" | U кВ
IА
|  | Пок.счет А | 5541.9479 | 5541.9574 | 5541.9668 | 5541.9757 | 5541.9842 | 5541.9926 | 5542.001 | 5542.0535 | 5542.269 | 5542.4694 | 5542.7229 | 5542.9364 | 5543.0542 | 5543.2562 | 5543.563 | 5543.8513 | 5544.4487 | 5544.8649 | 5545.1729 | 5545.5038 | 5545.7572 | 5546.245 | 5546.675 | 5546.8799 | 5547.13
|  | Пок.счет R | 5140.9838 | 5140.9838 | 5140.9838 | 5140.9838 | 5140.9838 | 5140.9838 | 5140.9838 | 5140.9983 | 5141.0659 | 5141.1114 | 5141.1338 | 5141.1338 | 5141.1338 | 5141.1338 | 5141.1385 | 5141.1385 | 5141.1933 | 5141.2512 | 5141.2513 | 5141.2642 | 5141.2702 | 5141.2754 | 5141.2754 | 5141.2842 | 5141.2842
Р, МВт
Q,МВАр
Итого транзит акт. МВт
Итого транзиит реакт. МВАр
|  |  | Главный энергетик: | [7 empty] | ___________________ _____Телицын А.В._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
|  |  | Исполнитель: | [7 empty] | ___________________ _____Газин М.Р._____
[7 empty] | (подпись) |  |  | (Ф.И.О.)
тел: _(34786) 6-13-29_
e-mail: _mgazin@belzan.ru_
Note on C6: : Пример: ОАО"Самараэнерго"
Note on B11: : Пример: ПС "Самара" 110/6 кВ. РУ-6кВ. ячейка №1, фидер и т.д.